Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)

Skaidrojošais apraksts

Vispārīgie dati.

Tehniskais projekts izstrādāts balstoties uz arhitektu risinājumiem un celtniecības daļu uzdevumiem, saskaņā ar LR izdotiem būvniecības normatīviem un LVS standartiem. Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmu drošu un efektīvu darbību gadījumā, ja sistēmu ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas LR normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iekšējās darba kārtības noteikumu prasības.

Projekta (elektronisko sakaru sistēmas-ESS) izstrādātas sekojošas vājstrāvas un drošības sistēmas:

- apsardzes signalizācijas sistēma;

- videonovērošanas sistēma;

- telekomunikācijas sistēma;

Visu iekārtu montāža jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, Eiropas normatīviem (EN), ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot.

Objektā drīkst pielietot tikai ES sertificētus materiālus un iekārtas. Pirms ierīču pieslēgšanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslēgt saskaņā ar dotām shēmām.

Visu uzstādāmo iekārtu izvietojumu precizēt montāžas darbu gaitā pēc arhitekta vai pasūtītāja norādījumiem. Projektā paredzēto aparatūru un iekārtu marku var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Tajā gadījumā tehniskā projekta risinājumi var tikt precizēti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas jāsaskaņo ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju. Projektā paredzētā aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu tehniski analoģiskām Latvijā sertificētām iekārtām.

Izmantotie normatīvi un standarti.

Iekšējais vājstrāvas sistēmas tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- Būvniecības likums;

- MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";

- LBN 202-15"Būvprojekta saturs un noformēšana"

- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

- LVS EN 50173:2007 „Informācijas tehnoloģija. Universālās kabeļu sistēmas”

- LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli";

- MK noteikumi Nr. 502 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības un uzraudzības kārtība";

- Citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti

Apsardzes signalizācijas sistēma

1.stāvā dežuranta telpā tiks paredzēts uzstādīt apsardzes signalizācijas paneli NX-xGEN un četrus 20 zonu paplašinātājus pie kura pieslēdzas apsardzes devēji un LCD tastatūras.

Apsardze paredzēta sekojošās vietās:

- Ieejas durvis;

- Tehniskās telpas;

- Darba kabineti;

- Gaiteni;

- Kases telpas;

- Arhīvi;

- utt.

Apsardzes paneļa barošanu ~ 220V ir jānodrošina no neatslēdzošas grupas elektrosadalē ar neatkarīgu el. automātu, rezerves barošanu 12 Vdc nodrošinās akumulatoru baterija 12Vdc, 7A/h, kura iebūvēta panelī.

Sistēmas nodrošina visas pasūtītāja prasības:

- veidot apsardzes zonas (līdz 88, var paplašināt līdz 256 zonām);

- veidot apsardzes neatkarīgas rajonus (līdz 32);

- saglabāt visus notikumus atmiņā;

- fiksēt trauksmi reālajā laikā;

- veidot apsardzes zonas, rajonus;

- iespēja konfigurēt sistēmu no dežuranta datora caur LAN tīklu;

Piebilde: ēkas ekspluatācijas procesā tiks izstrādāta instrukcija par savstarpēju šo vienību komunikāciju.

Apsardzes signalizācijas panelis jāpieslēgt pie apsardzes centrālā pults diennakts dežurantam.

Apsardzes signalizācijas līniju montāžu jāveic atsevišķi no citiem elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek montēti virs piekārtajiem griestiem, zem apmetuma, vai stiprinot pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.

Visus detektorus ir jāmontē tā, lai nodrošinātu to optimālo darbības režīmu, saskaņā ar ražotāju instrukcijām.

Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un  vēdināšanas ierīču izvietojumu. Montējot elektroinstalāciju, tā ir jāgrupē, jāizvieto pēc iespējas tuvāk ēkas konstrukcijām, jāievēro ortogonāls izvietojums telpā.

Videonovērošanas sistēma

Ēkā paredzēta videonovērošanas sistēma HIKVISION, kas paredzēta ēkas ieejas durvju, gaiteņu, ēkas fasādes un divas kases telpas novērošanai.

Videonovērošanas sistēma bāzēta uz TCP/IP tīkla aprīkojuma. Videonovērošanas sistēmas galvenie vadības bloki – videonovērošanas serveri NVR HIKVISION paredzēts izvietot ēkas telekomunikāciju iekārtu un tīkla komutācijas skapī (DS.1), dežuranta telpā. Skapī (DS.1) ir paredzēts uzstādīt komutācijas paneli un tīkla komutatori, uz kuriem pieslēgtas IP kameras. Visās iekšējas kamerās barošanu nodrošina 48 portu tīkla komutatori ar PoE funkciju (barošana caur Internet kabeļu).

Videonovērošanas sistēma nodrošina:

- Videoieraksta sistēmas arhīva ietilpība paredzēta līdz 20 dienām. Skapī videonovērošanas tīkla kabeļus paredzēts pievienot pie komutācijas paneļiem 24xRJ45 kat.6 ērtākai videonovērošanas sistēmas apkalpošanai. Videonovērošanas ieraksta sistēma (videonovērošanas serveris) nodrošina šādas iespējas:

- ierakstīt kadrus ar izšķirtspēju līdz 4MPix ar dažādas saspiešanas metodi (H.264, MPEG-4 & MJPEG);

- ierakstīt video, izmantojot t.s.”kustības detekciju”;

- mainīt ieraksta kvalitāti un kadru daudzumu sekundē;

- nepieciešamības gadījumā caurskatīt videoieraksta arhīvu netraucējot sistēmas darbībai;

- videonovērošanas sistēmas arhīva uzturēšana;

- informāciju ierakstīt uz citiem datu nesējiem ar iespēju to nolasīt citos datoros;

- iespējams attālināti kontrolēt aktuālo situāciju, administrēt un skatīt videoieraksta arhīvu;

- pieslēgties caur WEB interfeisu pie jebkuru serveri un kameru;

- Pieslēgt datorus attālinātai videonovērošanai;

Video novērošanas sistēma sastāv no daudzām IP videokamerām (ārējās un iekšējās). Visas uzstādītās videokameras ir krāsainas ar parametriem ne zemākiem kā:

- Matricas izšķirtspēja 4 MPix 1/3” progressive scan CMOS

- Dienas/Nakts iespējas Supreme Night Visibility

- Iebūvēts standarts 802.3af, barošana caur PoE;

- Darba temperatūra: -30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) mitrums 95%

- Iebūvēts infrasarkanais apgaismojums (IR LED lampas) līdz 30 metriem.

- Vari fokālais objektīvs no 2.8-12mm

- Patērētāja jauda Max. 5.5W (7.5W with ICR on)

Videokameras tika montētas pie griestiem vai sienām. Uzstādīšanas augstums ir no 2.5 līdz 3 metriem.

Tīkls izpildīta ar kabeļiem:

- Datoru kabelis UTP kat.6 4x2x0.5

Telekomunikācijas tīkli

Ēkā tiek paredzēta telefonu un datoru tīklu kabeļu kat.6 sadale.

EL. sadales telpā tiek paredzēta 19” 22U telekomunikāciju skapju uzstādīšana (DS.1) dežuranta telpā. Visas aktīvās un pasīvās iekārtas (tīkla komutatori, maršrutētāji, telefonu centrāles, utt.), paredzēts uzstādīt komutācijas skapjos.

Skapī tiks uzstādīts:

- komutācijas paneļi 24xRJ45 kat.6, uz kuriem tiks pieslēgti kabeļi no datoru tīkliem paredzētām rozetēm;

- tīkla komutatori ar 48xRJ45 portiem;

- interneta modems un tīkla maršrutētājs;

- kabeļu savācējs;

- UPS barošanas bloks;

- Panelis ar 8 rozetēm 220V;

Projektējamai ēkai paredzēts nodrošināt telekomunikācijas pakalpojumus no esoša operatora caur optisko modemu. Telekomunikācijas tīkla aktīvais aprīkojums Interneta pieslēgšanai (modemi, ugunsmūri u.c.) projektā nav paredzēts, to piegādā un uzstāda Pasūtītājs.

Tīkla komutācija telekomunikāciju skapī un darbavietās tiek veikta ar kat.6 atbilstošiem savienotājvadiem, rozetēm un kabeļiem, kas atbilsts 6.kategorijas klasei:

- ar sabalansēto6.kategorijas U/UTP 4x2x0.5 (HF-1, neekranētu) kabeli;

- 6 kategorijas kontaktrozetes, kas atbilst RJ45 tipa spraudņiem;

- 6 kategorijas 24 ligzdu komutācijas paneļiem.

Telefonu un datoru kontaktrozetes paredzēts izvietot kabinetos un citas vietās. Kontaktrozetes paredzēts uzstādīt:

- zem apmetuma kārbās vienā montāžas blokā ar EL kontaktrozetēm;

Kontaktrozešu modeļus, kā arī to uzstādīšanas vietas precizēt darbu izpildes laikā un saskaņā ar elektrisko kontaktrozešu izvietojumu un dizainu.  Pēc telekomunikācijas sistēmas izbūves tīkla testēšana. Dokumentācijai jāpievieno testa protokoli drukātā un Excel formātā.

Jāveic skapja korpusa sazemēšanu atbilstoši piemērojamo normatīvu prasībām personāla aizsardzībai izolācijas bojājuma gadījumā. Sazemējuma pretestībai jābūt ne lielākai par 10W, elektroinstalācijas izolācijas pretestībai ne mazākai par 10MW.

Kabeļu un iekārtu montāžas veidi.

Montējot kabeļus, ievēro kabeļu ražotāja norādījumus.

Kabeļu ražotājs norāda:

- minimālo kabeļa liekuma rādiusu;

- minimālo gaisa temperatūru, kāda pieļaujama, montējot kabeļus;

- maksimālo stiepes spēku;

- spiedes (slodzes) spēku.

Objektā vājstrāvas sistēmas kabeļu tīkli tiks guldīti kabeļu penāļos pie griestu un sienu konstrukcijām plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Stāvvadiem izmanto caurules vai citas slēptās konstrukcijas, kas ieliktas slēpti sienās vai atklāti pa sienām. Kabeļus velk paralēli griestiem (grīdai) vai kāpņu slīpumam vai perpendikulāri griestiem (grīdai).Visiem pieejamās vietās kabeļus, kas montēti zemāk par 2,2 m virs grīdas, ievieto papildu caurulēs vai citās slēptās konstrukcijās. Kabeļu trasi izvēlas pa taisnāko ceļu, veidojot taisnus leņķus, pēc iespējas izvairoties no elektrokabeļu, elektronisko sakaru līniju, ūdensvadu, gāzesvadu, siltumvadu un citu inženierkomunikāciju šķērsošanas.

Ja ievelk vairākus kabeļus, izmanto vienu trasi un nodrošina, lai tie cieši piekļautos pie sienas un nekrustotos. Krustojuma vietās kabeli, kuram ir mazāks ārējais diametrs, ieliek virs kabeļa, kuram ir lielāks ārējais diametrs, vai ievieto zem tā apmetumā izkaltā rievā.  Ja kabeļus montē cauri sienām vai starp stāviem, tos ievieto aizsargcaurulēs. Kabeļus nedrīkst iemūrēt būvkonstrukcijās.

Lai identificētu kabeļa sistēmu, kabeļu līniju marķē.

Kabeļus šķērso ar citiem kabeļiem perpendikulāri, ievietojot tos papildu aizsargcaurulēs. Kabeļus, kurus velk paralēli elektrokabeļiem, piestiprina zemāk nekā elektrokabeļus. Minimālie pieļaujamie attālumi starp kabeļiem ir šādi:

- neekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 200 mm;

Horizontālajos posmos kabeli stiprina vismaz katra metra trijos punktos, vertikālajos posmos – vismaz katra metra divos punktos.

Dažādu inženierkomunikāciju cauruļvadu krustojuma vietās kabeļus ieliek zem inženierkomunikācijām apmetumā izkaltās rievās. Urbumu vietas un rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu montāžas aizblīvē, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.

Sagatavoja:

ESS sistēmu projektētājs                                                                 I. Musijenko

20.12.2017.